附件:

常州市市级挂牌督办重大隐患单位名单

| 序号 | 企业（项目）名称 | 重大隐患问题 | 督办责任 单位 | 配合 部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市大溪金山化工厂 | 设备不符合安全条件 | 溧阳市政府 | 安监部门 | 12月20日 |
| 2 | 溧阳市协兴化工有限公司 | 设备不符合安全条件 | 溧阳市政府 | 安监部门 | 12月20日 |
| 3 | 常州市金坛区尼咖网吧 | 西侧楼梯间墙体及防火门被拆除，不能形成封闭楼梯间 | 金坛区政府 | 消防部门 | 9月20日 |
| 4 | 常州市金坛区城东新时代网吧 | 二楼到一楼室内楼梯墙体及防火门被拆除，不能形成封闭楼梯间 | 金坛区政府 | 消防部门 | 9月20日 |
| 5 | 武进区前黄建华加油站 | 非法从事汽、柴油经营 | 武进区政府 | 礼嘉镇政府安监部门 | 12月31日 |
| 6 | 群租房（洛阳镇原戴溪影剧院） | 存在重大消防火灾隐患 | 武进区政府 | 洛阳镇政府消防部门 | 12月31日 |
| 7 | 江苏高正物业服务有限公司（太湖明珠苑） | 1、消控室值班人员未持证上岗； 2、23幢、31幢旁室外消火栓被埋压； 3、小区内室内消火栓、喷淋管道无水； 4、消防栓泵、喷淋泵开关处于“手动”状态； 5、消防控制柜存在多处故障，不能接收报警信号，不能反馈故障内容； 6、多处机械排烟无法远程启动。 | 新北区政府 | 消防部门 | 12月9日 |
| 8 | 常州市融通资产管理有限公司（常州农机机电市场） | 1、市场内自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明系统等瘫痪，不能正常工作； 2、部分商铺私自进行夹层，并使用木板搭建，隔墙使用泡沫夹芯板彩钢瓦隔断；商场内部分商铺私自使用可燃材料搭建小房间； 3、商场内占用疏散通道严重； 4、市场内消防车通道停放车辆和堆放货物情况严重； 5、市场内部分建筑未办理相关手续。 | 新北区政府 | 消防部门 | 12月21日 |
| 9 | 常州市云鑫纺织印染有限公司 | 1、生产场所存在爆炸性粉尘，无定期粉尘清理制度，生产现场积絮较多； 2、爆炸危险区域（20区）场所电气设备及除尘系统不防爆。 | 天宁区政府 | 安监部门 | 10月31日 |
| 10 | 常州食品有限公司 | 液氨制冷车间与周边房屋（商户）安全距离不足。 | 天宁区政府 | 消防部门 | 11月30日 |
| 11 | 常州陶鑫国际贸易有限公司 | 设施陈旧，无设施设计图，制冷机房无独立操作室，氨气浓度检测报警仪器配置不足 | 钟楼区政府 | 安监部门 | 12月31日 |
| 12 | 邹区镇蔬菜棚户区 | 存在大量“三合一”现象，大量使用可燃材料搭建，防火间距不足等隐患。 | 钟楼区政府 | 消防部门 | 12月31日 |